## 本班组
班次 | [7 empty] | 天气： | [5 empty] | 室外温度（℃）： | [5 empty] | 室外湿度： |  |  |  | 室外湿球温度（℃）：
一、【本班遗留故障情况】
| 编号 | 发生日期 |  | 楼栋 |  | 专业 |  | 故障内容 | [17 empty] | 责任人 | 等级 | 遗留时长 | 备注
| / | / | [5 empty] | / | [14 empty] | / |  |  | / |  | / | /
二、【交接班组】 |  | FM运维值班团队 | [6 empty] | 交班: | [8 empty] | 接班：
|  | 晨会到场工程师 |  |  |  | / | [8 empty] | 应急人员（15min）
三、【监控中心当前运营状态】 | [5 empty] | 接班未恢复告警：0 |  |  | 告警总数 |  |  | 变化率： |  | 0 | 告警原因： |  |  | /
[6 empty] | 交班未恢复告警：0 |  |  | 告警总数 |  |  | 变化率： |  | #REF! | 告警原因：
四、【电气】
E楼 |  | 线路名称 |  |  |  | 8小时平均功率 |  |  | 平均负载率 |  |  | 变化率 | [7 empty] | A区油罐 |  |  | B区油罐
|  | 10kVⅠ 段 | [5 empty] | KW |  |  |  | 0% |  |  | 室外柴发储油罐 |  |  | 交班油量（L）
|  | 10kVⅡ 段 | [5 empty] | KW |  |  |  | 0% | [5 empty] | 本班油量（L）
|  | 10kVⅢ 段 | [5 empty] | KW |  |  |  | 0.127% | [5 empty] | 变化率：
|  | 10kVⅣ 段 | [5 empty] | KW |  |  |  | 0% |  |  | 供油可用时长（H）
|  | 变压器负载率（MAX） | [12 empty] | 燃油当前总储量（T）
|  | HVDC负载率（MAX） | [12 empty] | 柴发带载百分比（max）
|  | UPS负载率（MAX） | [12 empty] | 柴发自动状态（台） |  |  |  |  | 自动 |  |  | 手动 | 0
五、【暖通】
制冷单元系统
|  | 西区 | [11 empty] | / | 东区
|  | 制冷量（KW） |  |  | 一次流量（m³/h） |  |  | 二次流量（m³/h） |  |  | 蓄冷流量（m³/h） |  |  |  | 制冷量（KW） |  |  | 一次流量（m³/h） |  |  | 二次流量（m³/h） |  |  | 蓄冷流量（m³/h） |  |  | 蓄冷罐可用时长(分钟） | 西区：
|  | 机组编号 | 2#制冷单元 →板换模式 | [11 empty] | 机组编号 | 5#制冷单元 →板换模式 | [11 empty] | 东区：
|  | 设备 | 冷机 | 冷塔 |  |  | 冷却泵 |  | 一次泵 | 板换 |  |  |  |  | 设备 | 冷机 | 冷塔 |  |  | 冷却泵 |  | 一次泵 | 板换 |  |  |  | 补水可用时间（H）
|  | 运行负荷 | / | 自动 |  |  | 自动 |  | 自动 | 冷却进水温度(℃) |  | 冷却进水压力（Mpa） |  |  | 运行负荷 | / | 自动 |  |  | 自动 |  | 自动 | 冷却进水温度(℃) |  | 冷却进水压力（Mpa） |  | 本月总用水量m3
|  | 冷冻水供水温度 (℃) | / | 频率(HZ) | 1# | 2# | 频率(HZ) |  |  | 冷却出水温度(℃) |  | 冷却出水压力（Mpa） |  |  | 冷冻水供水温度 (℃) | / | 频率(HZ) | 1# | 2# | 频率(HZ) |  |  | 冷却出水温度(℃) |  | 冷却出水压力（Mpa） |  | 补水罐液位 西m
|  | 冷却水进水温度 (℃) | / | 冷塔温度 设定值 |  |  | 进水压力(Mpa) |  |  | 冷冻进水温度(℃) |  | 冷却进出水压差（Mpa） | 0 |  | 冷却水进水温度 (℃) | / | 冷塔温度 设定值 |  |  | 进水压力(Mpa) |  |  | 冷冻进水温度(℃) |  | 冷却进出水压差（Mpa） | 0 | 补水罐液位 东m
|  | 冷凝压力 (Kpa) | / | 进水温度(℃) |  |  | 出水压力(Mpa) |  |  | 冷冻出水温度(℃) |  | 冷冻进水压力（Mpa） |  |  | 冷凝压力 (Kpa) | / | 进水温度(℃) |  |  | 出水压力(Mpa) |  |  | 冷冻出水温度(℃) |  | 冷冻进水压力（Mpa） |  | 补水罐总储备量m3
|  | 蒸发器小温差（℃） | / | 出水温度(℃) |  |  | PH |  |  | 板换小温差（℃） | 0 | 冷冻出水压力（Mpa） |  |  | 蒸发器小温差（℃） | / | 出水温度(℃) |  |  | PH |  |  | 板换小温差（℃） | 0 | 冷冻出水压力（Mpa） |  | 暖通主要控制点 （依据实际控制点进行确定）
|  | 冷凝器小温差（℃） | / |  |  |  | 电导率us/cm |  |  |  |  | 冷冻进出水压差（Mpa） | 0 |  | 冷凝器小温差（℃） | / |  |  |  | 电导率us/cm |  |  |  |  | 冷冻进出水压差（Mpa） | 0
|  | 机组编号 | 单元 → 模式 | [11 empty] | 机组编号 | 单元 → 模式 | [10 empty] | 蒸发器小温差（℃） |  | ≤3
|  | 设备 | 冷机 | 冷塔 |  |  | 冷却泵 |  | 一次泵 | 板换 |  |  |  |  | 设备 | 冷机 | 冷塔 |  |  | 冷却泵 |  | 一次泵 | 板换 |  |  |  | 冷凝器小温差（℃） |  | ≤3
|  | 运行负荷 | / | 自动 |  |  | 自动 |  | 自动 | 冷却进水温度(℃) | / | 冷却进水压力（Mpa） | / |  | 运行负荷 | / | 自动 |  |  | 自动 |  | 自动 | 冷却进水温度(℃) | / | 冷却进水压力（Mpa） | / | PH（25℃） |  | 7.5-9.0
|  | 冷冻水供水温度 (℃) | / | 频率(HZ) | 1# | 2# | 频率(HZ) | / | / | 冷却出水温度(℃) | / | 冷却出水压力（Mpa） | / |  | 冷冻水供水温度 (℃) | / | 频率(HZ) | 1# | 2# | 频率(HZ) | / | / | 冷却出水温度(℃) | / | 冷却出水压力（Mpa） | / | 电导率us/cm |  | ＜1500
[5 empty] | / | / | [11 empty] | / | /
|  | 冷却水进水温度 (℃) | / | 冷塔温度 设定值 | / |  | 进水压力(Mpa) | / | / | 冷冻进水温度(℃) | / | 冷却进出水压差（Mpa） | #VALUE! |  | 冷却水进水温度 (℃) | / | 冷塔温度 设定值 | / |  | 进水压力(Mpa) | / | / | 冷冻进水温度(℃) | / | 冷却进出水压差（Mpa） | #VALUE! | 包间温度（℃） |  | 24±2
|  | 冷凝压力 (Kpa) | / | 进水温度(℃) | / |  | 出水压力(Mpa) | / | / | 冷冻出水温度(℃) | / | 冷冻进水压力（Mpa） | / |  | 冷凝压力 (Kpa) | / | 进水温度(℃) | / |  | 出水压力(Mpa) | / | / | 冷冻出水温度(℃) | / | 冷冻进水压力（Mpa） | / | 包间湿度（%） |  | 30-60
|  | 蒸发器小温差（℃） | / | 出水温度(℃) | / |  | PH | / |  | 板换小温差（℃） | #VALUE! | 冷冻出水压力（Mpa） | / |  | 蒸发器小温差（℃） | / | 出水温度(℃) | / |  | PH | / |  | 板换小温差（℃） | #VALUE! | 冷冻出水压力（Mpa） | / | 电池间温度（℃） |  | 15-25
|  | 冷凝器小温差（℃） | / |  |  |  | 电导率us/cm | / |  |  |  | 冷冻进出水压差（Mpa） | #VALUE! |  | 冷凝器小温差（℃） | / |  |  |  | 电导率us/cm | / |  |  |  | 冷冻进出水压差（Mpa） | #VALUE!
|  | 制冷冗余 | 1用2备 | [11 empty] | 制冷冗余 | 1用2备
二次泵系统
|  | 西区 | [12 empty] | 东区
|  | 主DDC 运行状态 |  | 启用 | 末端压差设定值 | 0.09 |  | 末端压差最小值(Mpa) | 0.089 |  | 末端压差最大值(Mpa) | 0.09 |  |  | 主DDC 运行状态 |  | 启用 | 末端压差设定值(Mpa) | 0.09 |  | 末端压差最小值(Mpa) | 0.089 |  | 末端压差最大值(Mpa) | 0.093
|  | 备DDC 运行状态 |  | 备用 | 末端压差设定值 | 0.09 |  | 末端压差最小值(Mpa) | 0.089 |  | 末端压差最大值(Mpa) | 0.09 |  |  | 备DDC 运行状态 |  | 备用 | 末端压差设定值(Mpa) | 0.09 |  | 末端压差最小值(Mpa) | 0.09 |  | 末端压差最大值(Mpa) | 0.093
|  | 2#二次泵 | [12 empty] | 5#二次泵
|  | 频率 （Hz） | 30.1 | 二次泵进口压力（Mpa） |  | 0.28 |  | 二次泵出口压力（Mpa） |  | 0.38 |  | 压差 （Mpa） | 0.1 |  | 频率 （Hz） | 30 | 二次泵进口压力（Mpa） |  | 0.26 |  | 二次泵出口压力（Mpa） |  | 0.36 |  | 压差 （Mpa） | 0.1
|  | 二次泵 冗余 | 1用2备 | [11 empty] | 二次泵 冗余 | 1用2备
六、【设备变更】 |  | /
七、【施工情况】 |  | /
八、【MOP维保】 |  | /
九、【消防报警】 |  | /
十、【容量管理】
110KV变电站 | [26 empty] | 机柜总数 | 已上电机柜数 | IT机柜总 上电率
进线 |  | 线电压 |  | 电流 |  | 当前功率KW |  | 功率因数 |  | 负载率 |  |  |  | 每日用水量m3 |  |  | 本月总用水量m3 |  |  |  | 每日用电量kwh |  |  | 本月用电量kwh |  |  | 1272 | 2 | 0.1572%
阿开
阿家
|  | 线电压 |  | 输出电流 |  | 当前功率KW |  | 功率因数 |  | 负载率 |  |  |  | 总功率KW |  |  |  | IT总功率KW |  |  | PUE | [5 empty] | IT规划负载 | IT实际负载 | IT负载率
1#主变 | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 14100 | 0 | 0%
2#主变
3#主变
4#主变
配电间 | 变压器 | 状态 | 温度℃ | 功率KW | 负载率% |  | 母联状态 | UPS | 输出功率KW | 负载率% | 运行 状态 | 电池正极电压V | 输出电压V | HVDC | 浮充电压V | 输出电压V | 输出功率kw | 直流列头柜 |  | 功率KW | 负载率% | 机房 | 机房IT负载KW | IT负载率% | 机柜总量 | 已上电机柜量 | 机柜上电率 | 空调启台数 | 空调冗余台数 | 空调负载KW
M1 | -245-TR-101 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | -245-UPS-101 |  | 0 | 正常 |  |  | -245-HVDC-102 |  |  |  | -202-RPP-DC-001 |  | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 20 | 0 | 南侧
[14 empty] | -245-HVDC-112 |  |  |  | -202-RPP-DC-003 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-122 |  |  |  | -202-RPP-DC-005 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-132 |  |  |  | -202-RPP-DC-007 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-142 |  |  |  | -202-RPP-DC-009 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-152 |  |  |  | -202-RPP-DC-011 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-162 |  |  |  | -202-RPP-DC-013 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-172 |  |  |  | -202-RPP-DC-015 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-182 |  |  |  | -202-RPP-DC-017 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-192 |  |  |  | -202-RPP-DC-019 |  | 0 | 0
| -245-TR-102 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | [6 empty] | -245-HVDC-202 |  |  |  | -202-RPP-DC-002 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 北侧
[14 empty] | -245-HVDC-212 |  |  |  | -202-RPP-DC-004 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-222 |  |  |  | -202-RPP-DC-006 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-232 |  |  |  | -202-RPP-DC-008 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-242 |  |  |  | -202-RPP-DC-010 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-252 |  |  |  | -202-RPP-DC-012 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-262 |  |  |  | -202-RPP-DC-014 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-272 |  |  |  | -202-RPP-DC-016 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-282 |  |  |  | -202-RPP-DC-018 |  | 0 | 0
[14 empty] | -245-HVDC-292 |  |  |  | -202-RPP-DC-020 |  | 0 | 0
M2 | -218-TR-201 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | -218-UPS-101 |  | 0 | 正常 |  |  | -218-HVDC-102 |  |  |  | -201-RPP-DC-001 |  | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 20 | 0 | 南侧
[14 empty] | -218-HVDC-112 |  |  |  | -201-RPP-DC-003 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-122 |  |  |  | -201-RPP-DC-005 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-132 |  |  |  | -201-RPP-DC-007 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-142 |  |  |  | -201-RPP-DC-009 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-152 |  |  |  | -201-RPP-DC-011 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-162 |  |  |  | -201-RPP-DC-013 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-172 |  |  |  | -201-RPP-DC-015 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-182 |  |  |  | -201-RPP-DC-017 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-192 |  |  |  | -201-RPP-DC-019 |  | 0 | 0
| -218-TR-202 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | [6 empty] | -218-HVDC-202 |  |  |  | -201-RPP-DC-002 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 北侧
[14 empty] | -218-HVDC-212 |  |  |  | -201-RPP-DC-004 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-222 |  |  |  | -201-RPP-DC-006 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-232 |  |  |  | -201-RPP-DC-008 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-242 |  |  |  | -201-RPP-DC-010 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-252 |  |  |  | -201-RPP-DC-012 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-262 |  |  |  | -201-RPP-DC-014 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-272 |  |  |  | -201-RPP-DC-016 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-282 |  |  |  | -201-RPP-DC-018 |  | 0 | 0
[14 empty] | -218-HVDC-292 |  |  |  | -201-RPP-DC-020 |  | 0 | 0
M3 | -345-TR-101 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | -345-UPS-101 |  | 0 | 正常 |  |  | -345-HVDC-102 |  |  |  | -302-RPP-DC-001 |  | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 154 | 9 | 0.058442 | 20 | 0 | 南侧
[14 empty] | -345-HVDC-112 |  |  |  | -302-RPP-DC-003 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-122 |  |  |  | -302-RPP-DC-005 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-132 |  |  |  | -302-RPP-DC-007 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-142 |  |  |  | -302-RPP-DC-009 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-152 |  |  |  | -302-RPP-DC-011 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-162 |  |  |  | -302-RPP-DC-013 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-172 |  |  |  | -302-RPP-DC-015 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-182 |  |  |  | -302-RPP-DC-017 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-192 |  |  |  | -302-RPP-DC-019 |  | 0 | 0
| -345-TR-102 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | [6 empty] | -345-HVDC-202 |  |  |  | -302-RPP-DC-002 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 北侧
[14 empty] | -345-HVDC-212 |  |  |  | -302-RPP-DC-004 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-222 |  |  |  | -302-RPP-DC-006 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-232 |  |  |  | -302-RPP-DC-008 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-242 |  |  |  | -302-RPP-DC-010 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-252 |  |  |  | -302-RPP-DC-012 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-262 |  |  |  | -302-RPP-DC-014 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-272 |  |  |  | -302-RPP-DC-016 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-282 |  |  |  | -302-RPP-DC-018 |  | 0 | 0
[14 empty] | -345-HVDC-292 |  |  |  | -302-RPP-DC-020 |  | 0 | 0
M4 | -317-TR-201 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | -317-UPS-101 |  | 0 | 正常 |  |  | -317-HVDC-102 |  |  |  | -301-RPP-DC-001 |  | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 154 | 91 | 0.59091 | 20 | 0 | 南侧
[14 empty] | -317-HVDC-112 |  |  |  | -301-RPP-DC-003 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-122 |  |  |  | -301-RPP-DC-005 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-132 |  |  |  | -301-RPP-DC-007 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-142 |  |  |  | -301-RPP-DC-009 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-152 |  |  |  | -301-RPP-DC-011 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-162 |  |  |  | -301-RPP-DC-013 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-172 |  |  |  | -301-RPP-DC-015 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-182 |  |  |  | -301-RPP-DC-017 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-192 |  |  |  | -301-RPP-DC-019 |  | 0 | 0
| -317-TR-202 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | [6 empty] | -317-HVDC-202 |  |  |  | -301-RPP-DC-002 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 北侧
[14 empty] | -317-HVDC-212 |  |  |  | -301-RPP-DC-004 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-222 |  |  |  | -301-RPP-DC-006 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-232 |  |  |  | -301-RPP-DC-008 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-242 |  |  |  | -301-RPP-DC-010 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-252 |  |  |  | -301-RPP-DC-012 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-262 |  |  |  | -301-RPP-DC-014 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-272 |  |  |  | -301-RPP-DC-016 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-282 |  |  |  | -301-RPP-DC-018 |  | 0 | 0
[14 empty] | -317-HVDC-292 |  |  |  | -301-RPP-DC-020 |  | 0 | 0
M5 | -445-TR-101 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | -445-UPS-101 |  | 0 | 正常 |  |  | -445-HVDC-102 |  |  |  | -402-RPP-DC-001 |  | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 6 | 14 | 南侧
[14 empty] | -445-HVDC-112 |  |  |  | -402-RPP-DC-003 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-122 |  |  |  | -402-RPP-DC-005 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-132 |  |  |  | -402-RPP-DC-007 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-142 |  |  |  | -402-RPP-DC-009 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-152 |  |  |  | -402-RPP-DC-011 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-162 |  |  |  | -402-RPP-DC-013 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-172 |  |  |  | -402-RPP-DC-015 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-182 |  |  |  | -402-RPP-DC-017 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-192 |  |  |  | -402-RPP-DC-019 |  | 0 | 0
| -445-TR-102 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | [6 empty] | -445-HVDC-202 |  |  |  | -402-RPP-DC-002 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 北侧
[14 empty] | -445-HVDC-212 |  |  |  | -402-RPP-DC-004 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-222 |  |  |  | -402-RPP-DC-006 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-232 |  |  |  | -402-RPP-DC-008 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-242 |  |  |  | -402-RPP-DC-010 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-252 |  |  |  | -402-RPP-DC-012 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-262 |  |  |  | -402-RPP-DC-014 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-272 |  |  |  | -402-RPP-DC-016 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-282 |  |  |  | -402-RPP-DC-018 |  | 0 | 0
[14 empty] | -445-HVDC-292 |  |  |  | -402-RPP-DC-020 |  | 0 | 0
M6 | -417-TR-201 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | -417-UPS-101 |  | 0 | 正常 |  |  | -417-HVDC-102 |  |  |  | -401-RPP-DC-001 |  | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 8 | 12 | 南侧
[14 empty] | -417-HVDC-112 |  |  |  | -401-RPP-DC-003 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-122 |  |  |  | -401-RPP-DC-005 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-132 |  |  |  | -401-RPP-DC-007 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-142 |  |  |  | -401-RPP-DC-009 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-152 |  |  |  | -401-RPP-DC-011 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-162 |  |  |  | -401-RPP-DC-013 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-172 |  |  |  | -401-RPP-DC-015 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-182 |  |  |  | -401-RPP-DC-017 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-192 |  |  |  | -401-RPP-DC-019 |  | 0 | 0
| -417-TR-202 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | [6 empty] | -417-HVDC-202 |  |  |  | -401-RPP-DC-002 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 北侧
[14 empty] | -417-HVDC-212 |  |  |  | -401-RPP-DC-004 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-222 |  |  |  | -401-RPP-DC-006 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-232 |  |  |  | -401-RPP-DC-008 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-242 |  |  |  | -401-RPP-DC-010 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-252 |  |  |  | -401-RPP-DC-012 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-262 |  |  |  | -401-RPP-DC-014 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-272 |  |  |  | -401-RPP-DC-016 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-282 |  |  |  | -401-RPP-DC-018 |  | 0 | 0
[14 empty] | -417-HVDC-292 |  |  |  | -401-RPP-DC-020 |  | 0 | 0
P1 | -144-TR-101 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | -144-UPS-101 |  | 0 | 正常
| -144-TR-102 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | -144-UPS-201 |  | 0
P2 | -120-TR-201 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | -120-UPS-101 |  | 0 | 正常
| -120-TR-202 | 正常 |  |  | 0 |  | 自投自复 | -120-UPS-201 |  | 0
Note on U16: Dell: 工程组态-系统总览-点中燃油系统-测点信息
Note on AD35: 何玲珑: 以水处理厂家药剂处理而定

## 油量附表
仅需修改绿色部分 | 1#油罐 | 2#油罐 | 1#油箱 | 2#油箱 | 3#油箱 | 4#油箱 | 5#油箱 | 6#油箱 | 7#油箱 | 8#油箱 | 9#油箱 | 10#油箱 | 11#油箱 | 12#油箱 | 13#油箱 | 14#油箱 | 总油量
油位cm | 36.11 | 47.21 | 79.76 | 80.65 | 80.27 | 78.83 | 79.23 | 78.95 | 79.46 | 78.25 | 78.23 | 80.08 | 79.28 | 79.3 | 79.38 | 79.48
储油量（L） | 12689.5 | 16615.58 | 801.22 | 807.87 | 803.82 | 790.36 | 799.66 | 791.34 | 795.61 | 783.56 | 784.22 | 802.77 | 806.57 | 794.49 | 801.54 | 795.54 | 40463.65
储油量（t）(注：柴油密度取0.86kg/L) | 10.913 | 14.2894 | 0.68905 | 0.69477 | 0.69129 | 0.67971 | 0.68771 | 0.68055 | 0.68422 | 0.67386 | 0.67443 | 0.69038 | 0.69365 | 0.68326 | 0.63 | 0.62 | 34.6753
罐储油量参照表：