## Sheet1
H楼交接班内容
日期 |  | □白班 □夜班 | 交班确认人 |  |  | 接班确认人
运行制冷单元及模式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注（运行制冷单元标注运行模式，待机制冷单元标△，当班制冷单元切换及模式变动备注写明）
A楼
B楼
C楼
D楼
E楼
类别 | 系统 | 内容 |  |  |  |  | 确认记录格
运行参数 | 110 | 主变出线电压：10KV-10.55KV
夏天时还要关注主变的油温不能≥60℃
主变后台显示档位与实际位置是否一致
关注各开关状态是否处于正常运行位置
光字牌、告警窗有无异常信号告警
| BMS | 机房包间温度（21～25.5）℃
机房包间湿度（10～70）%RH
变压器温度（三相温度＜100℃）
| BA | 户外干、湿球温度（当天最高温度）
冷塔液位（A、B楼＞25cm，C、D楼＞30cm）和风扇运行情况
蓄冷罐液位（A、B楼>27.25m，C楼＞27.35m，D楼＞27.1m），地下水池液位（＞1.6m）、D楼蓄水罐液位（＞27.2m）蓄冷罐温度(＜20℃)
末端压差最小值（主用＞0.8bar）
冷却泵、冷冻泵、二次泵运行频率（同频功率基本一致，功率曲线无波动）
管道流量（冷却水流量＞350m³/h，冷冻水流量＞300m³/h，蓄冷罐流量＞0m³/h）
冷冻出水温度（15～18.5）℃、回水温度（17～25）℃是否正常
冷却出水温度（19～36）℃、回水温度（17～33）℃是否正常
阀门开关状态是否正常（包括旁通阀）
查看冷机电流百分比、制冷量以及需求冷量（注意单位，冷吨还是功率）判断是否需要切换模式或加机
运行状态 | BMS | UPS、HVDC是否处于正常运行模式
柴发冷却液温度是否正常（16-90℃）
供配电系统是否正常（配电系统架构图）
| BA | 注意冷塔补水阀以及蓄冷罐补水阀状态，如处于开启状态需加强关注并询问原因
查看制冷单元强制状态（如将冷塔强制开启一个，强制水泵频率等）
设备变更 | BMS | 是否有机柜上下电（数量以及类型都需关注，有变动需及时更新白板数据）
| BA | 是否存在UPS、HVDC、空调、恒湿机运行模式更改
事件告警 | 真实告警 | 期间真实告警形成原因以及是否恢复（加强关注）
| 预期告警 | 要知道机房楼里维保、变更、轮巡等计划，会造成哪些告警
| 重复告警 | 交接重复告警出现原因以及处理进展
| 告警检查 | 各楼打标情况（漏打，错打，不符合标准情况），告警确认情况
审核确认人
注：正常则填写√ 异常则填写具体问题以及原因。无变动则填写√，有变动则填写具体变动以及原因。另部分需填写数值。

## Sheet2
H楼日常工作汇总及注意事项
序号 | 事项 | 具体要求 | 注意事项 | 备注
1 | 事件通报 | 互联通报要求：5分钟、10分钟、10分钟 | E级5分钟更新一次，10分钟应急恢复；I1、I2级10分钟更新一次，20分钟应急恢复； 如果事件影响了机柜供电，通报里需要标注具体机柜数量（HVDC故障、列头柜故障等）； 机柜单路掉电大于100台属于I1级事件，无不间断电源供电属于I1级事件 （如DC列头故障柜属于I1级，AC列头柜故障属于I2级）； 单个机柜单路掉电属于I3级事件； 市电暂降瞬间恢复属于I3级事件；市电闪断且母联动作属于I2级事件
|  | 阿里通报要求：2分钟，10分钟、10分钟 | P级5分钟更新一次，10分钟应急恢复；I1、I2、I3级10分钟更新一次，20分钟应急恢复 单个机柜单路交直流侧掉电属于I2级事件，单路列头柜直流侧掉电属于I1级事件
2 | 事件电话会议拉起 | 一键拉会群2分钟拉起会议简单说明现场情况（I2拉会到远卓，I1拉会到远卓、冷岳)： 1、楼栋、事件初步等级、事件描述，人员现场查看（A楼发生I1级事件，现场大量告警双路市电失电，人员现场查看等） 2、事件关键进展中间简单描述（柴发已自启，包间温湿度正常等） | 拉会的来源： 1、应急演练群楼内应急演练时，楼内值班手机发出I2级以上通报时需立即在一健拉会群拉会， 2、IDC大群内，机房楼发出I2级及以上事件通报（实际为动环监控报出I2级时间时）可在一健拉会群拉会，重点关注7*24小时群内通知信息。
3 | 水表抄录 | 每月1/5/10/15/20/25/30号园区市政进水抄表 | 拍照并附上时间水印，做好电子档记录 每月1号将水表照片填进钉钉新ABCDE群里的电表水表汇总表，提醒陈龙
4 | 超功率报表整理 | 月初进行超功率报表整理 | 查找上月超功率告警，查找告警触发值并填写更改后的告警阈值
5 | 预期外事件统计 | 月初进行预期外事件统计 | 查找动环所有楼栋上月总事件告警数量，对告警数量进行分析，对预期外事件原因并统计
6 | 阿里月报高功率TOP5报表 | 月初进行阿里月报高功率TOP5报表制作 | 在动环界面的报表报告里选择即时报表“容量报表”
7 | 每日交接班 | 1、交接班每日需关注值班关注点表单所有楼栋参数检查，数据检查是否存在异常； 2、交接班需注意交接每日钥匙箱钥匙使用情况，登记表任何人都需要登记，对讲机需充电 3、各楼遗留未处理事项跟进（变更、事件处理） | 填写值班关注点记录表，比对标准参数，判断是否有参数异常需要联系机房楼或工程师
8 | H楼维保工作 | 根据维保计划进行H楼的维保工作 | 按照维保项目的MOP进行维护工作
9 | H楼培训工作 | 每月月底初定下个月各项培训时间，发布在H楼沟通群，培训当天及时通知培训讲师 | 根据排班情况划分培训日期时间，提前告知交接班人员，提前到公司参加培训
10 | H楼演练工作 | 轮流参与楼内班组演练，跟着跑位 | 根据EOP参加楼内演练，陪同机房楼内值班人员跑位，熟悉机房楼房间及设备操作
11 | H楼排班工作 | 每月末做下个月排班表 | 询问机房楼主管楼内排班计划，查看是否有无人员变动
12 | H楼统计工作 | 园区内新增漏水点统计更新 | 记录新增漏水点后并在交接班时告知工程师主管及经理
13 | H楼盯屏工作 | 时刻关注楼内动环及BA系统有无异常状态 | 如有数据疑问可询问机房楼值班人员
14 | 重保戒备 | 一级戒备要进行公司飞书通报，二级、三级内部群里通报 | 一级戒备：一类极端天气灾害（出现红色预警）；数据中心所在地区出现限电，有造成 I1 级及以上事件风险时；客户发起的重保需求，明确须供应商/总部专家值守（得到相关方通知，如“双11”大促）； 二级戒备：一类极端天气灾害（出现橙色预警）；二类极端天气灾害（出现红色预警）；数据中心所在地区出现限电，有造成 I2 级事件风险； 三级戒备： 一类极端天气灾害（出现蓝色/黄色预警）；二类极端天气灾害（出现橙色预警）；春节，国庆等节假日保障；两会等会议封网；
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27