## H楼
南通数据中心H楼交接班日志
日期 |  |  |  | 班次
值班人员 | 值班岗： |  |  | 接班人员 | 值班岗：
一、运行信息交接
室外干球温度（℃） |  |  |  | 室外湿球温度（℃）
H楼UPS-1负载率（%） | 6 |  |  | 空调编号 |  | 配电室CRAC-01 | 电池室CRAC-01
H楼UPS-2负载率（%） | 9 |  |  | 回风温度（℃） |  | 25.6 | 25.4
UPS蓄电池最短后备时间（min） | 130 |  |  | 回风湿度（%） |  | 85 | 81.6
二、值班日志
园区机柜上下电信息
园区总规划机柜数（个） |  | 实际上电机柜数（个） |  | 本班组上电机柜数（个） |  | 本班组下电机柜数（个）
设备巡检
项目 | 作业时间段 | 巡检结果 |  |  |  |  | 执行人
第一次巡检 |  | 正常
第二次巡检 |  | 正常
新事件处理
序号 | 事件等级 | 发生时间 | 描述 |  | 事件处理进展 |  | 跟进人
1 | / | / | / |  | / |  | /
演练管理
序号 | 演练类型 | 演练项目 |  |  | 演练完成情况 |  | 执行人
1 | / | / |  |  | / |  | /
维护管理
序号 | 维护总项 | 维护执行方 |  |  | 维护完成情况 |  | 执行人
1 | / | / |  |  | / |  | /
园区施工管理
序号 | 施工方 | 作业时间段 | 施工项目 | 施工区域 | 施工进展 |  | 随工人
1 | / | / | / | / | / |  | /
培训管理
序号 | 培训项目 |  | 培训时间段 | 培训方式 | 培训讲师 | 培训参与人
1 | / |  | / | / | / | /
客户服务
序号 | 描述 |  |  |  | 完成情况 |  | 执行人
1 | / |  |  |  | / |  | /
其他重要工作记录
序号 | 描述 |  |  |  | 完成情况 |  | 执行人
1 | / |  |  |  | / |  | /
三、注意事项交接
序号 | 注意事项描述 | [5 empty] | 执行人
1 | 多关注BA、冷塔频率及出水温度A/B/C/D/E楼冷机运行模式等
2 | 园区水表记得抄表（月末及每周日抄表，具体时间看飞书大盘）
3 | 制冷单元模式切换时注意提前将冷机出水温度设低，待末端温度稳定后再切模式，避免出现总管温度过高报警
交接确认
工具及物品交接清点 | 交接工具名称 | 存放位置 |  | 数量 | 是否存在损坏 | 其他补充说明 | 清点确认人（接班）
| 值班手机 | 值班室桌面 |  | 1（个） | 无 | 无
| 对讲机 | 值班室桌面 |  | 5（个） | 无 | 无
| 钥匙 | 值班室办公柜 |  | 1（把） | 无 | 无
| 手电筒 | 值班室桌面 |  | 3（个） | 无 | 无
双方班组签字确认清楚知道以上信息 |  | 交班值班长签字 |  |  | 接班值班长签字
审核人：