## 本班组
世纪互联南通数据中心A栋FM运维交接班重要事项
班次 |  |  | 夜 |  |  |  |  | 天气： |  |  | 暴雨 |  |  | 室外温度（℃）： |  |  | 11.71 |  |  | 室外湿度： |  |  | 97% | 室外湿球温度（℃）： |  |  | 11.35
一、【本班遗留故障情况】
| 编号 | 发生日期 |  | 楼栋 |  | 专业 |  | 故障内容 | [17 empty] | 责任人 | 等级 | 遗留时长 | 备注
| / | / |  | A楼 |  |  |  | / | [14 empty] | / |  |  | / |  | / | /
二、【交接班组】 |  | FM运维值班团队 |  |  |  | A班 |  |  | 交班: |  |  | 沈浩 宋剑武 |  |  | C班 |  |  | 接班： |  | 曾小庆 李董
|  | 晨会到场工程师 |  |  |  | / | [8 empty] | 应急人员（15min） |  |  | 长白岗：施小东 汪根尚 卢俊钳 何洪
三、【监控中心当前运营状态】 | [5 empty] | 接班未恢复告警：0 |  |  | 告警总数 |  | 0 | 变化率： |  | 0 | 告警原因： |  |  | /
[6 empty] | 交班未恢复告警：0 |  |  | 告警总数 |  | 73 | 变化率： |  |  | 告警原因： |  |  | /
四、【电气】
E楼 |  | 线路名称 |  |  |  | 8小时平均功率 |  |  | 平均负载率 |  |  | 变化率 | [7 empty] | A区油罐 |  |  | B区油罐
|  | 10kVⅠ 段 |  |  |  | 2815.37 |  | KW |  |  |  | 0% |  |  | 室外柴发储油罐 |  |  | 交班油量（L） |  | 135428.57 |  |  | 122547.62
|  | 10kVⅡ 段 |  |  |  | 2271.2 |  | KW |  |  |  | 0% | [5 empty] | 本班油量（L） |  | 135428.57 |  |  | 122547.62
|  | 10kVⅢ 段 |  |  |  | 2769.09 |  | KW |  |  |  | 0.127% | [5 empty] | 变化率：
|  | 10kVⅣ 段 |  |  |  | 2703.69 |  | KW |  |  |  | 0% |  |  | 供油可用时长（H） |  |  | A楼 |  | 13.06
|  | 变压器负载率（MAX） |  |  |  | A楼 | A-417-TR-201 |  |  |  | 39.8% |  |  |  | 燃油当前总储量（T） |  |  | A楼 |  | 30.19
|  | HVDC负载率（MAX） |  |  |  | A楼 | A-245-HVDC-242 |  |  |  | 32.9% |  |  |  | 柴发带载百分比（max） |  |  | A楼
|  | UPS负载率（MAX） |  |  |  | A楼 | A-144-UPS-201 |  |  |  | 11.22% |  |  |  | 柴发自动状态（台） |  |  | A楼 |  | 自动 |  |  | 手动 | 0
五、【暖通】
A楼 |  | 制冷单元系统
|  | 西区 | [11 empty] | / | 东区
|  | 制冷量（KW） | 3466.34 |  | 一次流量（m³/h） | 750.29 |  | 二次流量（m³/h） | 702.0 |  | 蓄冷流量（m³/h） | 52.27 |  |  | 制冷量（KW） | 2735.65 |  | 一次流量（m³/h） | 753.97 |  | 二次流量（m³/h） | 705.22 |  | 蓄冷流量（m³/h） | 48.53 |  | 蓄冷罐可用时长(分钟） | 西区： | 46
|  | 机组编号 | 1号制冷单元→预冷 | [11 empty] | 机组编号 | 4号制冷单元→预冷 | [11 empty] | 东区： | 35
|  | 设备 | 冷机 | 冷塔 |  |  | 冷却泵 |  | 一次泵 | 板换 |  |  |  |  | 设备 | 冷机 | 冷塔 |  |  | 冷却泵 |  | 一次泵 | 板换 |  |  |  | 补水可用时间（H） | 49.42
|  | 运行负荷 | 40.2 | 自动 |  |  | 自动 |  | 自动 | 冷却进水温度(℃) | 21.16 | 冷却进水压力（Mpa） | 3.74 |  | 运行负荷 | 39.9 | 自动 |  |  | 自动 |  | 自动 | 冷却进水温度(℃) | 20.81 | 冷却进水压力（Mpa） | 3.69 | 本月总用水量m3 | 8136
|  | 冷冻水供水温度 (℃) | 17.4 | 频率(HZ) | 1# | 2# | 频率(HZ) | 30.95 | 28.11 | 冷却出水温度(℃) | 22.35 | 冷却出水压力（Mpa） |  |  | 冷冻水供水温度 (℃) | 17.7 | 频率(HZ) | 1# | 2# | 频率(HZ) | 29.89 | 28.25 | 冷却出水温度(℃) | 22.79 | 冷却出水压力（Mpa） |  | 补水罐液位 西m | 1.82
25.26
|  | 冷却水进水温度 (℃) | 22.1 | 冷塔温度 设定值 |  |  | 进水压力(Mpa) |  |  | 冷冻进水温度(℃) | 22.58 | 冷却进出水压差（Mpa） |  |  | 冷却水进水温度 (℃) | 22.7 | 冷塔温度 设定值 |  |  | 进水压力(Mpa) |  |  | 冷冻进水温度(℃) | 23.18 | 冷却进出水压差（Mpa） |  | 补水罐液位 东m | 1.79
|  | 冷凝压力 (Kpa) | 607.0 | 进水温度(℃) | 26.76 |  | 出水压力(Mpa) |  | 3.74 | 冷冻出水温度(℃) | 21.49 | 冷冻进水压力（Mpa） | 2.81 |  | 冷凝压力 (Kpa) | 616.2 | 进水温度(℃) | 27.11 |  | 出水压力(Mpa) |  | 3.69 | 冷冻出水温度(℃) | 21.3 | 冷冻进水压力（Mpa） | 2.74 | 补水罐总储备量m3
|  | 蒸发器小温差（℃） | 0.6 | 出水温度(℃) | 21.23 |  | PH | 9.18 |  | 板换小温差（℃） |  | 冷冻出水压力（Mpa） | 2.65 |  | 蒸发器小温差（℃） | 0.7 | 出水温度(℃) | 20.9 |  | PH | 8.6 |  | 板换小温差（℃） |  | 冷冻出水压力（Mpa） | 2.68 | 暖通主要控制点 （依据实际控制点进行确定）
|  | 冷凝器小温差（℃） | 0.5 |  |  |  | 电导率us/cm | 1592.0 |  |  |  | 冷冻进出水压差（Mpa） |  |  | 冷凝器小温差（℃） | 0.3 |  |  |  | 电导率us/cm | 1552.0 |  |  |  | 冷冻进出水压差（Mpa）
|  | 机组编号 | 2号制冷单元→预冷 | [11 empty] | 机组编号 | 6号制冷单元→预冷 | [10 empty] | 蒸发器小温差（℃） |  | ≤3
|  | 设备 | 冷机 | 冷塔 |  |  | 冷却泵 |  | 一次泵 | 板换 |  |  |  |  | 设备 | 冷机 | 冷塔 |  |  | 冷却泵 |  | 一次泵 | 板换 |  |  |  | 冷凝器小温差（℃） |  | ≤3
|  | 运行负荷 | 39.3 | 自动 |  |  | 自动 |  | 自动 | 冷却进水温度(℃) | 20.51 | 冷却进水压力（Mpa） | 3.72 |  | 运行负荷 | 38.3 | 自动 |  |  | 自动 |  | 自动 | 冷却进水温度(℃) | 19.75 | 冷却进水压力（Mpa） | 3.67 | PH（25℃） |  | 7.5-9.0
|  | 冷冻水供水温度 (℃) | 17.2 | 频率(HZ) | 1# | 2# | 频率(HZ) | 29.8 | 27.76 | 冷却出水温度(℃) | 22.59 | 冷却出水压力（Mpa） | / |  | 冷冻水供水温度 (℃) | 17.8 | 频率(HZ) | 1# | 2# | 频率(HZ) | 29.8 | 28.42 | 冷却出水温度(℃) | 22.89 | 冷却出水压力（Mpa） | / | 电导率us/cm |  | ＜1500
[5 empty] | / | 25.04 | [11 empty] | / | /
|  | 冷却水进水温度 (℃) | 22.4 | 冷塔温度 设定值 | / |  | 进水压力(Mpa) | / | / | 冷冻进水温度(℃) | 22.94 | 冷却进出水压差（Mpa） | #VALUE! |  | 冷却水进水温度 (℃) | 22.9 | 冷塔温度 设定值 | / |  | 进水压力(Mpa) | / | / | 冷冻进水温度(℃) | 23.78 | 冷却进出水压差（Mpa） | #VALUE! | 包间温度（℃） |  | 24±2
|  | 冷凝压力 (Kpa) | 615.0 | 进水温度(℃) | 27.21 |  | 出水压力(Mpa) | / | 3.72 | 冷冻出水温度(℃) | 21.14 | 冷冻进水压力（Mpa） | 2.76 |  | 冷凝压力 (Kpa) | 615.6 | 进水温度(℃) | 26.68 |  | 出水压力(Mpa) | / | 3.67 | 冷冻出水温度(℃) | 20.97 | 冷冻进水压力（Mpa） | 2.74 | 包间湿度（%） |  | 30-60
|  | 蒸发器小温差（℃） | 0.5 | 出水温度(℃) | 20.67 |  | PH | 8.56 |  | 板换小温差（℃） | #VALUE! | 冷冻出水压力（Mpa） | 2.58 |  | 蒸发器小温差（℃） | 0.7 | 出水温度(℃) | 19.96 |  | PH | 8.35 |  | 板换小温差（℃） | #VALUE! | 冷冻出水压力（Mpa） | 2.56 | 电池间温度（℃） |  | 15-25
|  | 冷凝器小温差（℃） | 0.3 |  |  |  | 电导率us/cm | 1592.0 |  |  |  | 冷冻进出水压差（Mpa） | #VALUE! |  | 冷凝器小温差（℃） | 0.9 |  |  |  | 电导率us/cm | 1536.0 |  |  |  | 冷冻进出水压差（Mpa） | #VALUE!
|  | 制冷冗余 | 2用（1）备 | [11 empty] | 制冷冗余 | 2用（1）备
二次泵系统
|  | 西区 | [12 empty] | 东区
|  | 主DDC 运行状态 |  | 启用 | 末端压差设定值 | 0.09 |  | 末端压差最小值(Mpa) | 0.089 |  | 末端压差最大值(Mpa) | 0.09 |  |  | 主DDC 运行状态 |  | 启用 | 末端压差设定值(Mpa) | 0.09 |  | 末端压差最小值(Mpa) | 0.089 |  | 末端压差最大值(Mpa) | 0.093
|  | 备DDC 运行状态 |  | 备用 | 末端压差设定值 | 0.09 |  | 末端压差最小值(Mpa) | 0.089 |  | 末端压差最大值(Mpa) | 0.09 |  |  | 备DDC 运行状态 |  | 备用 | 末端压差设定值(Mpa) | 0.09 |  | 末端压差最小值(Mpa) | 0.09 |  | 末端压差最大值(Mpa) | 0.093
|  | 2#二次泵 | [12 empty] | 5#二次泵
|  | 频率 （Hz） | 32.25 | 二次泵进口压力（Mpa） |  | 0.28 |  | 二次泵出口压力（Mpa） |  | 0.38 |  | 压差 （Mpa） |  |  | 频率 （Hz） | 32.7 | 二次泵进口压力（Mpa） |  | 0.26 |  | 二次泵出口压力（Mpa） |  | 0.36 |  | 压差 （Mpa）
|  | 二次泵 冗余 | 2用（1）备 | [11 empty] | 二次泵 冗余 | 2用（1）备
六、【设备变更】 |  | /
七、【施工情况】 |  | /
八、【MOP维保】 |  | /
九、【消防报警】 |  | /
十、【容量管理】
110KV变电站 | [13 empty] | A楼能耗一览 | [12 empty] | 机柜总数 | 已上电机柜数 | IT机柜总 上电率
进线 |  | 线电压 |  | 电流 |  | 当前功率KW |  | 功率因数 |  | 负载率 |  |  |  | 每日用水量m3 |  |  | 本月总用水量m3 |  |  |  | 每日用电量kwh |  |  | 本月用电量kwh |  |  | 988000 | 970000
阿开 | [13 empty] | 343 |  |  | 8136
阿家
|  | 线电压 |  | 输出电流 |  | 当前功率KW |  | 功率因数 |  | 负载率 |  |  |  | 总功率KW |  |  |  | IT总功率KW |  |  | PUE | [5 empty] | IT规划负载 | IT实际负载 | IT负载率
1#主变 | [13 empty] | 10568.45 |  |  |  | 8717.26 |  |  | 1.21 | [5 empty] | 14100
2#主变
3#主变
4#主变
A楼容量一览表
配电间 | 变压器 | 状态 | 温度℃ | 功率KW | 负载率% |  | 母联状态 | UPS | 输出功率KW | 负载率% | 运行 状态 | 电池正极电压V | 输出电压V | HVDC | 浮充电压V | 输出电压V | 输出功率kw | 直流列头柜 |  | 功率KW | 负载率% | 机房 | 机房IT负载KW | IT负载率% | 机柜总量 | 已上电机柜量 | 机柜上电率 | 空调启台数 | 空调冗余台数 | 空调负载KW
M1 | A-245-TR101 | 正常 | 68.9 | 957.0 |  |  | 自投自复 | A-245-UPS-101 | 25.0 |  | 正常 | 268.9 | 222.4 | A-245-HVDC-111 | 270.8 | 270.8 | 89.8 | A-202-RPP-DC-1 |  |  |  | 202 |  |  | 170 | 168 |  | 20 | 0 | 南侧
[14 empty] | A-245-HVDC-121 | 269.6 | 269.8 | 89.8 | A-202-RPP-DC-3
[14 empty] | A-245-HVDC-131 | 270.3 | 270.1 | 89.1 | A-202-RPP-DC-5
[14 empty] | A-245-HVDC-141 | 271.2 | 270.5 | 96.5 | A-202-RPP-DC-7 | [11 empty] | 12.23
[14 empty] | A-245-HVDC-151 | 270.6 | 270.9 | 95.4 | A-202-RPP-DC-9
| A-245-TR102 | 正常 | 66.0 | 934.0 |  |  | 自投自复 | [6 empty] | A-245-HVDC-211 | 269.3 | 269.7 | 97.0 | A-202-RPP-DC-2 | [11 empty] | 北侧
[14 empty] | A-245-HVDC-221 | 270.6 | 269.6 | 100.2 | A-202-RPP-DC-4
[14 empty] | A-245-HVDC-231 | 269.4 | 269.7 | 100.8 | A-202-RPP-DC-6
[14 empty] | A-245-HVDC-241 | 269.8 | 270.4 | 101.0 | A-202-RPP-DC-8 | [11 empty] | 11.8
[14 empty] | A-245-HVDC-251 | 270.5 | 271.1 | 94.1 | A-202-RPP-DC-10
M2 | A-218-TR201 | 正常 | 66.0 | 954.0 |  |  | 自投自复 | A-218-UPS-101 | 23.1 |  | 正常 | 268.1 | 222.2 | A-218-HVDC-111 | 270.7 | 270.1 | 97.1 | A-201-RPP-DC-1 |  |  |  | 201 |  |  | 170 | 170 |  | 20 | 0 | 南侧
[14 empty] | A-218-HVDC-121 | 270.6 | 271.0 | 103.0 | A-201-RPP-DC-3
[14 empty] | A-218-HVDC-131 | 270.3 | 270.3 | 99.2 | A-201-RPP-DC-5
[14 empty] | A-218-HVDC-141 | 270.3 | 270.8 | 97.2 | A-201-RPP-DC-7 | [11 empty] | 10.84
[14 empty] | A-218-HVDC-151 | 270.2 | 270.6 | 100.1 | A-201-RPP-DC-9
| A-218-TR202 | 正常 | 66.5 | 937.0 |  |  | 自投自复 | [6 empty] | A-218-HVDC-211 | 269.6 | 269.7 | 92.1 | A-201-RPP-DC-2 | [11 empty] | 北侧
[14 empty] | A-218-HVDC-221 | 270.1 | 269.9 | 104.7 | A-201-RPP-DC-4
[14 empty] | A-218-HVDC-231 | 270.2 | 271.0 | 97.7 | A-201-RPP-DC-6
[14 empty] | A-218-HVDC-241 | 270.1 | 269.9 | 87.9 | A-201-RPP-DC-8 | [11 empty] | 11.69
[14 empty] | A-218-HVDC-251 | 270.6 | 270.8 | 85.6 | A-201-RPP-DC-10
M3 | A-345-TR101 | 正常 | 48.1 | 342.0 |  |  | 自投自复 | A-345-UPS-101 | 18.3 |  | 正常 | 268.3 | 221.7 | A-345-HVDC-111 | 269.7 | 270.4 | 15.7 | A-302-RPP-DC-1 |  |  |  | 302 |  |  | 154 | 140 |  | 12 | 8 | 南侧
[14 empty] | A-345-HVDC-121 | 270.3 | 269.9 | 25.6 | A-302-RPP-DC-3
[14 empty] | A-345-HVDC-131 | 270.5 | 270.2 | 19.4 | A-302-RPP-DC-5
[14 empty] | A-345-HVDC-141 | 270.2 | 270.7 | 12.1 | A-302-RPP-DC-7
[14 empty] | A-345-HVDC-151 | 269.0 | 270.6 | 80.6 | A-302-RPP-DC-9 | [11 empty] | 9.04
[14 empty] | A-345-HVDC-161 | 271.1 | 271.1 | 29.2 | A-302-RPP-DC-11
[14 empty] | A-345-HVDC-171 | 270.3 | 269.9 | 43.9 | A-302-RPP-DC-13
| A-345-TR102 | 正常 | 46.0 | 313.0 |  |  | 自投自复 | [6 empty] | A-345-HVDC-211 | 270.9 | 270.4 | 15.1 | A-302-RPP-DC-2 | [11 empty] | 北侧
[14 empty] | A-345-HVDC-221 | 270.4 | 269.7 | 25.7 | A-302-RPP-DC-4
[14 empty] | A-345-HVDC-231 | 271.0 | 270.3 | 18.2 | A-302-RPP-DC-6
[14 empty] | A-345-HVDC-241 | 270.3 | 270.3 | 12.6 | A-302-RPP-DC-8
[14 empty] | A-345-HVDC-251 | 269.2 | 270.5 | 40.8 | A-302-RPP-DC-10 | [11 empty] | 8.58
[14 empty] | A-345-HVDC-261 | 270.0 | 269.9 | 34.2 | A-302-RPP-DC-12
[14 empty] | A-345-HVDC-271 | 271.6 | 270.9 | 40.6 | A-302-RPP-DC-14
M4 | A-317-TR201 | 正常 | 54.5 | 550.0 |  |  | 自投自复 | A-317-UPS-101 | 22.0 |  | 正常 | 268.2 | 221.8 | A-317-HVDC-111 | 270.3 | 269.7 | 97.5 | A-301-RPP-DC-1 |  |  |  | 301 |  |  | 154 | 152 |  | 12 | 8 | 南侧
[14 empty] | A-317-HVDC-121 | 270.9 | 270.5 | 91.0 | A-301-RPP-DC-3
[14 empty] | A-317-HVDC-131 | 270.0 | 269.9 | 43.8 | A-301-RPP-DC-5
[14 empty] | A-317-HVDC-141 | 270.5 | 270.6 | 24.4 | A-301-RPP-DC-7
[14 empty] | A-317-HVDC-151 | 269.9 | 270.0 | 24.4 | A-301-RPP-DC-9 | [11 empty] | 10.58
[14 empty] | A-317-HVDC-161 | 270.2 | 270.3 | 25.7 | A-301-RPP-DC-11
[14 empty] | A-317-HVDC-171 | 269.8 | 270.1 | 40.9 | A-301-RPP-DC-13
| A-317-TR202 | 正常 | 53.4 | 528.0 |  |  | 自投自复 | [6 empty] | A-317-HVDC-211 | 271.2 | 270.9 | 92.2 | A-301-RPP-DC-2 | [11 empty] | 北侧
[14 empty] | A-317-HVDC-221 | 269.6 | 270.3 | 64.8 | A-301-RPP-DC-4
[14 empty] | A-317-HVDC-231 | 269.9 | 269.8 | 29.2 | A-301-RPP-DC-6
[14 empty] | A-317-HVDC-241 | 269.6 | 270.2 | 23.7 | A-301-RPP-DC-8
[14 empty] | A-317-HVDC-251 | 270.6 | 270.1 | 31.2 | A-301-RPP-DC-10 | [11 empty] | 11.04
[14 empty] | A-317-HVDC-261 | 270.7 | 270.6 | 26.2 | A-301-RPP-DC-12
[14 empty] | A-317-HVDC-271 | 269.7 | 269.7 | 40.8 | A-301-RPP-DC-14
M5 | A-445-TR101 | 正常 | 67.1 | 972.0 |  |  | 自投自复 | A-445-UPS-101 | 28.3 |  | 正常 | 269.3 | 222.3 | A-445-HVDC-111 | 270.6 | 271.2 | 90.0 | A-402-RPP-DC-1 |  |  |  | 402 |  |  | 170 | 170 |  | 20 | 0 | 南侧
[14 empty] | A-445-HVDC-121 | 270.0 | 269.9 | 81.4 | A-402-RPP-DC-3
[14 empty] | A-445-HVDC-131 | 270.8 | 270.8 | 99.9 | A-402-RPP-DC-5
[14 empty] | A-445-HVDC-141 | 270.3 | 270.0 | 98.8 | A-402-RPP-DC-7 | [11 empty] | 14.52
[14 empty] | A-445-HVDC-151 | 270.2 | 269.8 | 98.9 | A-402-RPP-DC-9
| A-445-TR102 | 正常 | 66.1 | 935.0 |  |  | 自投自复 | [6 empty] | A-445-HVDC-211 | 269.9 | 270.4 | 102.3 | A-402-RPP-DC-2 | [11 empty] | 北侧
[14 empty] | A-445-HVDC-221 | 270.4 | 270.4 | 96.2 | A-402-RPP-DC-4
[14 empty] | A-445-HVDC-231 | 270.3 | 270.4 | 98.6 | A-402-RPP-DC-6
[14 empty] | A-445-HVDC-241 | 270.9 | 271.0 | 100.9 | A-402-RPP-DC-8 | [11 empty] | 13.19
[14 empty] | A-445-HVDC-251 | 269.8 | 270.0 | 104.2 | A-402-RPP-DC-10
M6 | A-417-TR201 | 正常 | 69.0 | 983.0 |  |  | 自投自复 | A-417-UPS-101 | 27.1 |  | 正常 | 268.7 | 222.5 | A-417-HVDC-111 | 271.3 | 270.2 | 84.2 | A-401-RPP-DC-1 |  |  |  | 401 |  |  | 170 | 170 |  | 20 | 0 | 南侧
[14 empty] | A-417-HVDC-121 | 271.3 | 270.8 | 101.5 | A-401-RPP-DC-3
[14 empty] | A-417-HVDC-131 | 270.3 | 270.3 | 101.4 | A-401-RPP-DC-5
[14 empty] | A-417-HVDC-141 | 269.8 | 270.6 | 104.4 | A-401-RPP-DC-7 | [11 empty] | 11.98
[14 empty] | A-417-HVDC-151 | 271.1 | 270.8 | 102.9 | A-401-RPP-DC-9
| A-417-TR202 | 正常 | 68.4 | 957.0 |  |  | 自投自复 | [6 empty] | A-417-HVDC-211 | 271.6 | 271.1 | 94.4 | A-401-RPP-DC-2 | [11 empty] | 北侧
[14 empty] | A-417-HVDC-221 | 271.3 | 271.2 | 99.8 | A-401-RPP-DC-4
[14 empty] | A-417-HVDC-231 | 270.6 | 270.7 | 98.4 | A-401-RPP-DC-6
[14 empty] | A-417-HVDC-241 | 270.8 | 270.4 | 97.7 | A-401-RPP-DC-8 | [11 empty] | 14.47
[14 empty] | A-417-HVDC-251 | 271.5 | 270.8 | 98.6 | A-401-RPP-DC-10
P1 | A-144-TR101 | 正常 | 52.6 | 508.0 |  |  | 自投自复 | A-144-UPS-101 |  |  | 正常 | 268.8 | 222.1
| A-144-TR102 | 正常 | 48.9 | 56.0 |  |  | 自投自复 | A-144-UPS-201 | 38.0 |  |  | 269.2 | 222.0
P2 | A-120-TR201 | 正常 | 48.6 | 245.0 |  |  | 自投自复 | A-120-UPS-101 | 13.1 |  | 正常 | 269.3 | 221.9
| A-120-TR202 | 正常 | 43.6 | 262.0 |  |  | 自投自复 | A-120-UPS-201 | 35.8 |  |  | 268.3 | 222.0
Note on U16: Dell: 工程组态-系统总览-点中燃油系统-测点信息
Note on AD35: 何玲珑: 以水处理厂家药剂处理而定

## 油量附表
仅需修改绿色部分 | 1#油罐 | 2#油罐 | 1#油箱 | 2#油箱 | 3#油箱 | 4#油箱 | 5#油箱 | 6#油箱 | 7#油箱 | 8#油箱 | 9#油箱 | 10#油箱 | 11#油箱 | 12#油箱 | 13#油箱 | 14#油箱 | 总油量
油位cm | 36.11 | 47.21 | 79.76 | 80.65 | 80.27 | 78.83 | 79.23 | 78.95 | 79.46 | 78.25 | 78.23 | 80.08 | 79.28 | 79.3 | 79.38 | 79.48
储油量（L） | 12689.5 | 16615.58 | 801.22 | 807.87 | 803.82 | 790.36 | 799.66 | 791.34 | 795.61 | 783.56 | 784.22 | 802.77 | 806.57 | 794.49 | 801.54 | 795.54
储油量（t）(注：柴油密度取0.86kg/L) | [14 empty] | 0.63 | 0.62
罐储油量参照表：