## 本班组
世纪互联南通数据中心E栋FM运维交接班重要事项
班次 |  |  | 夜 |  |  |  |  | 天气： |  |  | 暴雨 |  |  | 室外温度（℃）： |  |  | 11.69 |  |  | 室外湿度： |  |  | 97% | 室外湿球温度（℃）： |  |  | 11.69
一、【本班遗留故障情况】
| 编号 | 发生日期 |  | 楼栋 |  | 专业 |  | 故障内容 | [17 empty] | 责任人 | 等级 | 遗留时长 | 备注
| / | / |  | E楼 |  |  |  | / | [14 empty] | / |  |  | / |  | / | /
二、【交接班组】 |  | FM运维值班团队 |  |  |  | A班 |  |  | 交班: |  |  | 曲金璐 祁金鹰 |  |  | C班 |  |  | 接班： |  | 王彦博 付锦涛
|  | 晨会到场工程师 |  |  |  | / | [8 empty] | 应急人员（15min） |  |  | 长白岗：陈凯 杨占山 丁晓杰
三、【监控中心当前运营状态】 | [5 empty] | 接班未恢复告警：0 |  |  | 告警总数 |  | 3 | 变化率： |  | 0 | 告警原因： |  |  | /
[6 empty] | 交班未恢复告警：0 |  |  | 告警总数 |  | 0 | 变化率： |  |  | 告警原因： |  |  | /
四、【电气】
E楼 |  | 线路名称 |  |  |  | 8小时平均功率 |  |  | 平均负载率 |  |  | 变化率 | [7 empty] | A区油罐 |  |  | B区油罐
|  | 10kVⅠ 段 |  |  |  | 176.0 |  | KW |  |  |  | 0% |  |  | 室外柴发储油罐 |  |  | 交班油量（L） |  | 7835.82 |  |  | 15173.92
|  | 10kVⅡ 段 |  |  |  | 128.0 |  | KW |  |  |  | 0% | [5 empty] | 本班油量（L） |  | 7835.82 |  |  | 15173.92
|  | 10kVⅢ 段 |  |  |  | 976.0 |  | KW |  |  |  | 0.127% | [5 empty] | 变化率：
|  | 10kVⅣ 段 |  |  |  | 1136.0 |  | KW |  |  |  | 0% |  |  | 供油可用时长（H） |  |  | E楼 |  | 54.55
|  | 变压器负载率（MAX） |  |  |  | E楼 | E-317-TR-201 |  |  |  | 18.23% |  |  |  | 燃油当前总储量（T） |  |  | E楼 |  | 29.02
|  | HVDC负载率（MAX） |  |  |  | E楼 | E-317-HVDC-252 |  |  |  | 28.3% |  |  |  | 柴发带载百分比（max） |  |  | E楼
|  | UPS负载率（MAX） |  |  |  | E楼 | E-120-UPS-201 |  |  |  | 12.53% |  |  |  | 柴发自动状态（台） |  |  | E楼 |  | 自动 |  |  | 手动 | 0
五、【暖通】
E楼 |  | 制冷单元系统
|  | 西区 | [11 empty] | / | 东区
|  | 制冷量（KW） | 267.15 |  | 一次流量（m³/h） | 341.77 |  | 二次流量（m³/h） | 291.66 |  | 蓄冷流量（m³/h） | 50.11 |  |  | 制冷量（KW） | 1562.95 |  | 一次流量（m³/h） | 374.21 |  | 二次流量（m³/h） | 310.1 |  | 蓄冷流量（m³/h） | 64.11 |  | 蓄冷罐可用时长(分钟） | 西区： | 1319
|  | 机组编号 | 3号制冷单元→板换 | [11 empty] | 机组编号 | 6号制冷单元→制冷 | [11 empty] | 东区： | 144
|  | 设备 | 冷机 | 冷塔 |  |  | 冷却泵 |  | 一次泵 | 板换 |  |  |  |  | 设备 | 冷机 | 冷塔 |  |  | 冷却泵 |  | 一次泵 | 板换 |  |  |  | 补水可用时间（H） | 232.52
|  | 运行负荷 | / | 自动 |  |  | 自动 |  | 自动 | 冷却进水温度(℃) | 14.62 | 冷却进水压力（Mpa） | 3.27 |  | 运行负荷 | 169.0 | 自动 |  |  | 自动 |  | 自动 | 冷却进水温度(℃) | 25.85 | 冷却进水压力（Mpa） | 3.5 | 本月总用水量m3 | 2080
|  | 冷冻水供水温度 (℃) | / | 频率(HZ) | 1# | 2# | 频率(HZ) | 24.64 | 25.419743 | 冷却出水温度(℃) | 15.194607 | 冷却出水压力（Mpa） |  |  | 冷冻水供水温度 (℃) | 15.4 | 频率(HZ) | 1# | 2# | 频率(HZ) | 29.66 | 31.7 | 冷却出水温度(℃) | 19.46 | 冷却出水压力（Mpa） |  | 补水罐液位 西m | 18.42
|  | 冷却水进水温度 (℃) | / | 冷塔温度 设定值 |  |  | 进水压力(Mpa) |  |  | 冷冻进水温度(℃) | 15.417198 | 冷却进出水压差（Mpa） |  |  | 冷却水进水温度 (℃) | 26.6 | 冷塔温度 设定值 |  |  | 进水压力(Mpa) |  |  | 冷冻进水温度(℃) | 19.46 | 冷却进出水压差（Mpa） |  | 补水罐液位 东m | 18.15
|  | 冷凝压力 (Kpa) | / | 进水温度(℃) | 15.194607 |  | 出水压力(Mpa) |  | 3.27 | 冷冻出水温度(℃) | 14.94 | 冷冻进水压力（Mpa） | 2.657721 |  | 冷凝压力 (Kpa) | 685.0 | 进水温度(℃) | 29.95 |  | 出水压力(Mpa) |  | 3.5 | 冷冻出水温度(℃) | 19.36 | 冷冻进水压力（Mpa） | 2.78 | 补水罐总储备量m3
|  | 蒸发器小温差（℃） | / | 出水温度(℃) | 14.749432 |  | PH | 8.97 |  | 板换小温差（℃） |  | 冷冻出水压力（Mpa） | 2.63 |  | 蒸发器小温差（℃） | 0.5 | 出水温度(℃) | 25.82 |  | PH | 59.43 |  | 板换小温差（℃） |  | 冷冻出水压力（Mpa） | 2.71 | 暖通主要控制点 （依据实际控制点进行确定）
|  | 冷凝器小温差（℃） | / |  |  |  | 电导率us/cm | 1485.89 |  |  |  | 冷冻进出水压差（Mpa） |  |  | 冷凝器小温差（℃） | 0.1 |  |  |  | 电导率us/cm | 0.01 |  |  |  | 冷冻进出水压差（Mpa）
|  | 机组编号 | 单元 → 模式 | [11 empty] | 机组编号 | 单元 → 模式 | [10 empty] | 蒸发器小温差（℃） |  | ≤3
|  | 设备 | 冷机 | 冷塔 |  |  | 冷却泵 |  | 一次泵 | 板换 |  |  |  |  | 设备 | 冷机 | 冷塔 |  |  | 冷却泵 |  | 一次泵 | 板换 |  |  |  | 冷凝器小温差（℃） |  | ≤3
|  | 运行负荷 | / | 自动 |  |  | 自动 |  | 自动 | 冷却进水温度(℃) | / | 冷却进水压力（Mpa） | / |  | 运行负荷 | / | 自动 |  |  | 自动 |  | 自动 | 冷却进水温度(℃) | / | 冷却进水压力（Mpa） | / | PH（25℃） |  | 7.5-9.0
|  | 冷冻水供水温度 (℃) | / | 频率(HZ) | 1# | 2# | 频率(HZ) | / | / | 冷却出水温度(℃) | / | 冷却出水压力（Mpa） | / |  | 冷冻水供水温度 (℃) | / | 频率(HZ) | 1# | 2# | 频率(HZ) | / | / | 冷却出水温度(℃) | / | 冷却出水压力（Mpa） | / | 电导率us/cm |  | ＜1500
[5 empty] | / | / | [11 empty] | / | /
|  | 冷却水进水温度 (℃) | / | 冷塔温度 设定值 | / |  | 进水压力(Mpa) | / | / | 冷冻进水温度(℃) | / | 冷却进出水压差（Mpa） | #VALUE! |  | 冷却水进水温度 (℃) | / | 冷塔温度 设定值 | / |  | 进水压力(Mpa) | / | / | 冷冻进水温度(℃) | / | 冷却进出水压差（Mpa） | #VALUE! | 包间温度（℃） |  | 24±2
|  | 冷凝压力 (Kpa) | / | 进水温度(℃) | / |  | 出水压力(Mpa) | / | / | 冷冻出水温度(℃) | / | 冷冻进水压力（Mpa） | / |  | 冷凝压力 (Kpa) | / | 进水温度(℃) | / |  | 出水压力(Mpa) | / | / | 冷冻出水温度(℃) | / | 冷冻进水压力（Mpa） | / | 包间湿度（%） |  | 30-60
|  | 蒸发器小温差（℃） | / | 出水温度(℃) | / |  | PH | / |  | 板换小温差（℃） | #VALUE! | 冷冻出水压力（Mpa） | / |  | 蒸发器小温差（℃） | / | 出水温度(℃) | / |  | PH | / |  | 板换小温差（℃） | #VALUE! | 冷冻出水压力（Mpa） | / | 电池间温度（℃） |  | 15-25
|  | 冷凝器小温差（℃） | / |  |  |  | 电导率us/cm | / |  |  |  | 冷冻进出水压差（Mpa） | #VALUE! |  | 冷凝器小温差（℃） | / |  |  |  | 电导率us/cm | / |  |  |  | 冷冻进出水压差（Mpa） | #VALUE!
|  | 制冷冗余 | 1用（2）备 | [11 empty] | 制冷冗余 | 1用（2）备
二次泵系统
|  | 西区 | [12 empty] | 东区
|  | 主DDC 运行状态 |  | 启用 | 末端压差设定值 | 0.09 |  | 末端压差最小值(Mpa) | 0.089 |  | 末端压差最大值(Mpa) | 0.09 |  |  | 主DDC 运行状态 |  | 启用 | 末端压差设定值(Mpa) | 0.09 |  | 末端压差最小值(Mpa) | 0.089 |  | 末端压差最大值(Mpa) | 0.093
|  | 备DDC 运行状态 |  | 备用 | 末端压差设定值 | 0.09 |  | 末端压差最小值(Mpa) | 0.089 |  | 末端压差最大值(Mpa) | 0.09 |  |  | 备DDC 运行状态 |  | 备用 | 末端压差设定值(Mpa) | 0.09 |  | 末端压差最小值(Mpa) | 0.09 |  | 末端压差最大值(Mpa) | 0.093
|  | 2#二次泵 | [12 empty] | 5#二次泵
|  | 频率 （Hz） | 29.41 | 二次泵进口压力（Mpa） |  | 0.28 |  | 二次泵出口压力（Mpa） |  | 0.38 |  | 压差 （Mpa） |  |  | 频率 （Hz） | 30.3 | 二次泵进口压力（Mpa） |  | 0.26 |  | 二次泵出口压力（Mpa） |  | 0.36 |  | 压差 （Mpa）
|  | 二次泵 冗余 | 1用（2）备 | [11 empty] | 二次泵 冗余 | 1用（2）备
六、【设备变更】 |  | /
七、【施工情况】 |  | /
八、【MOP维保】 |  | /
九、【消防报警】 |  | /
十、【容量管理】
110KV变电站 | [13 empty] | E楼能耗一览 | [12 empty] | 机柜总数 | 已上电机柜数 | IT机柜总 上电率
进线 |  | 线电压 |  | 电流 |  | 当前功率KW |  | 功率因数 |  | 负载率 |  |  |  | 每日用水量m3 |  |  | 本月总用水量m3 |  |  |  | 每日用电量kwh |  |  | 本月用电量kwh |  |  | 1272000 | 330000
阿开 | [13 empty] | 82 |  |  | 2080
阿家
|  | 线电压 |  | 输出电流 |  | 当前功率KW |  | 功率因数 |  | 负载率 |  |  |  | 总功率KW |  |  |  | IT总功率KW |  |  | PUE | [5 empty] | IT规划负载 | IT实际负载 | IT负载率
1#主变 | [13 empty] | 2416 |  |  |  | 1572.26 |  |  | 1.54 | [5 empty] | 14100
2#主变
3#主变
4#主变
E楼容量一览表
配电间 | 变压器 | 状态 | 温度℃ | 功率KW | 负载率% |  | 母联状态 | UPS | 输出功率KW | 负载率% | 运行 状态 | 电池正极电压V | 输出电压V | HVDC | 浮充电压V | 输出电压V | 输出功率kw | 直流列头柜 |  | 功率KW | 负载率% | 机房 | 机房IT负载KW | IT负载率% | 机柜总量 | 已上电机柜量 | 机柜上电率 | 空调启台数 | 空调冗余台数 | 空调负载KW
M1 | E-245-TR-101 | 正常 | 42.0 | 28.5 |  |  | 自投自复 | E-245-UPS-101 |  |  | 正常 | 272.6 | 221.9 | E-245-HVDC-102 | 270.6 | 270.4 | 0 | E-202-RPP-DC-001 |  |  |  | 202 |  |  | 220 | 0 |  | 20 | 0 | 南侧
[14 empty] | E-245-HVDC-112 | 270.9 | 271.1 | 0 | E-202-RPP-DC-003
[14 empty] | E-245-HVDC-122 | 270.4 | 270.6 | 0 | E-202-RPP-DC-005
[14 empty] | E-245-HVDC-132 | 270.1 | 270.4 | 0 | E-202-RPP-DC-007
[14 empty] | E-245-HVDC-142 | 270.0 | 271.3 | 0 | E-202-RPP-DC-009
[14 empty] | E-245-HVDC-152 | 269.8 | 269.7 | 0 | E-202-RPP-DC-011 | [11 empty] | 0.18
[14 empty] | E-245-HVDC-162 | 270.1 | 270.0 | 0 | E-202-RPP-DC-013
[14 empty] | E-245-HVDC-172 | 270.3 | 271.2 | 0 | E-202-RPP-DC-015
[14 empty] | E-245-HVDC-182 | 270.5 | 270.4 | 0 | E-202-RPP-DC-017
[14 empty] | E-245-HVDC-192 | 270.0 | 269.9 | 2.1 | E-202-RPP-DC-019
| E-245-TR-102 | 正常 | 40.0 | 19.7 |  |  | 自投自复 | [6 empty] | E-245-HVDC-202 | 270.5 | 270.4 | 0 | E-202-RPP-DC-002 | [11 empty] | 北侧
[14 empty] | E-245-HVDC-212 | 270.5 | 270.6 | 0 | E-202-RPP-DC-004
[14 empty] | E-245-HVDC-222 | 269.4 | 269.2 | 0 | E-202-RPP-DC-006
[14 empty] | E-245-HVDC-232 | 270.5 | 270.3 | 0 | E-202-RPP-DC-008
[14 empty] | E-245-HVDC-242 | 269.5 | 269.6 | 0 | E-202-RPP-DC-010
[14 empty] | E-245-HVDC-252 | 270.2 | 270.5 | 0 | E-202-RPP-DC-012 | [11 empty] | 0.18
[14 empty] | E-245-HVDC-262 | 270.2 | 270.1 | 0 | E-202-RPP-DC-014
[14 empty] | E-245-HVDC-272 | 270.5 | 270.4 | 0 | E-202-RPP-DC-016
[14 empty] | E-245-HVDC-282 | 270.7 | 270.6 | 0 | E-202-RPP-DC-018
[14 empty] | E-245-HVDC-292 | 271.0 | 271.0 | 0 | E-202-RPP-DC-020
M2 | E-218-TR-201 | 正常 | 41.0 | 328.4 |  |  | 自投自复 | E-218-UPS-101 | 17.1 |  | 正常 | 273.2 | 221.5 | E-218-HVDC-102 | 270.2 | 270.0 | 30.5 | E-201-RPP-DC-001 |  |  |  | 201 |  |  | 170 | 0 |  | 20 | 0 | 南侧
[14 empty] | E-218-HVDC-112 | 270.2 | 270.1 | 32.1 | E-201-RPP-DC-003
[14 empty] | E-218-HVDC-122 | 269.8 | 270.1 | 30.5 | E-201-RPP-DC-005
[14 empty] | E-218-HVDC-132 | 270.0 | 269.8 | 25.1 | E-201-RPP-DC-007
[14 empty] | E-218-HVDC-142 | 270.3 | 270.6 | 27.8 | E-201-RPP-DC-009
[14 empty] | E-218-HVDC-152 | 270.4 | 270.5 | 26.7 | E-201-RPP-DC-011 | [11 empty] | 6.32
[14 empty] | E-218-HVDC-162 | 271.9 | 271.5 | 29.8 | E-201-RPP-DC-013
[14 empty] | E-218-HVDC-172 | 270.7 | 270.6 | 24.9 | E-201-RPP-DC-015
[14 empty] | E-218-HVDC-182 | 270.5 | 270.7 | 26.8 | E-201-RPP-DC-017
[14 empty] | E-218-HVDC-192 | 269.8 | 270.1 | 22.6 | E-201-RPP-DC-019
| E-218-TR-202 | 正常 | 42.0 | 316.9 |  |  | 自投自复 | [6 empty] | E-218-HVDC-202 | 275.0 | 272.9 | 33.4 | E-201-RPP-DC-002 | [11 empty] | 北侧
[14 empty] | E-218-HVDC-212 | 271.3 | 271.0 | 32.5 | E-201-RPP-DC-004
[14 empty] | E-218-HVDC-222 | 270.7 | 270.6 | 33.5 | E-201-RPP-DC-006
[14 empty] | E-218-HVDC-232 | 270.2 | 270.2 | 24.2 | E-201-RPP-DC-008
[14 empty] | E-218-HVDC-242 | 271.0 | 270.8 | 28.8 | E-201-RPP-DC-010
[14 empty] | E-218-HVDC-252 | 273.3 | 272.3 | 26.6 | E-201-RPP-DC-012 | [11 empty] | 2.86
[14 empty] | E-218-HVDC-262 | 270.7 | 270.6 | 29.3 | E-201-RPP-DC-014
[14 empty] | E-218-HVDC-272 | 271.3 | 271.0 | 27.5 | E-201-RPP-DC-016
[14 empty] | E-218-HVDC-282 | 270.7 | 270.7 | 27.6 | E-201-RPP-DC-018
[14 empty] | E-218-HVDC-292 | 271.7 | 270.9 | 24.3 | E-201-RPP-DC-020
M3 | E-345-TR-101 | 正常 | 42.0 | 41.8 |  |  | 自投自复 | E-345-UPS-101 |  |  | 正常 | 274.3 | 221.5 | E-345-HVDC-102 | 270.2 | 269.9 | 0 | E-302-RPP-DC-001 |  |  |  | 302 |  |  | 154 | 9 |  | 20 | 0 | 南侧
[14 empty] | E-345-HVDC-112 | 270.5 | 270.0 | 0 | E-302-RPP-DC-003
[14 empty] | E-345-HVDC-122 | 270.8 | 270.2 | 0 | E-302-RPP-DC-005
[14 empty] | E-345-HVDC-132 | 270.3 | 270.1 | 0 | E-302-RPP-DC-007
[14 empty] | E-345-HVDC-142 | 270.4 | 271.7 | 0 | E-302-RPP-DC-009
[14 empty] | E-345-HVDC-152 | 270.2 | 270.0 | 0 | E-302-RPP-DC-011
[14 empty] | E-345-HVDC-162 | 271.0 | 271.4 | 0 | E-302-RPP-DC-013
[14 empty] | E-345-HVDC-172 | 270.3 | 270.2 | 0 | E-302-RPP-DC-015
[14 empty] | E-345-HVDC-182 | 270.4 | 270.4 | 5.3 | E-302-RPP-DC-017
[14 empty] | E-345-HVDC-192 | 270.0 | 270.8 | 6.7 | E-302-RPP-DC-019
| E-345-TR-102 | 正常 | 41.0 | 26.8 |  |  | 自投自复 | [6 empty] | E-345-HVDC-202 | 270.1 | 270.2 | 0 | E-302-RPP-DC-002 | [11 empty] | 北侧
[14 empty] | E-345-HVDC-212 | 270.0 | 270.0 | 0 | E-302-RPP-DC-004
[14 empty] | E-345-HVDC-222 | 270.4 | 270.4 | 0 | E-302-RPP-DC-006
[14 empty] | E-345-HVDC-232 | 270.2 | 270.1 | 0 | E-302-RPP-DC-008
[14 empty] | E-345-HVDC-242 | 269.8 | 269.8 | 0 | E-302-RPP-DC-010
[14 empty] | E-345-HVDC-252 | 270.5 | 271.3 | 0 | E-302-RPP-DC-012 | [11 empty] | 1.72
[14 empty] | E-345-HVDC-262 | 270.0 | 270.3 | 0 | E-302-RPP-DC-014
[14 empty] | E-345-HVDC-272 | 270.2 | 270.4 | 0 | E-302-RPP-DC-016
[14 empty] | E-345-HVDC-282 | 271.3 | 269.7 | 6.3 | E-302-RPP-DC-018
[14 empty] | E-345-HVDC-292 | 271.4 | 270.5 | 4.7 | E-302-RPP-DC-020
M4 | E-317-TR-201 | 正常 | 44.0 | 562.0 |  |  | 自投自复 | E-317-UPS-101 | 34.0 |  | 正常 | 273.2 | 221.6 | E-317-HVDC-102 | 270.7 | 271.1 | 77.3 | E-301-RPP-DC-001 |  |  |  | 301 |  |  | 154 | 91 |  | 20 | 0 | 南侧
[14 empty] | E-317-HVDC-112 | 270.7 | 270.6 | 80.3 | E-301-RPP-DC-003
[14 empty] | E-317-HVDC-122 | 272.3 | 272.7 | 78.7 | E-301-RPP-DC-005
[14 empty] | E-317-HVDC-132 | 270.8 | 271.3 | 78.1 | E-301-RPP-DC-007
[14 empty] | E-317-HVDC-142 | 270.6 | 270.8 | 84.7 | E-301-RPP-DC-009
[14 empty] | E-317-HVDC-152 | 270.2 | 270.1 | 86.0 | E-301-RPP-DC-011 | [11 empty] | 19.77
[14 empty] | E-317-HVDC-162 | 269.7 | 269.6 | 0 | E-301-RPP-DC-013
[14 empty] | E-317-HVDC-172 | 269.9 | 269.8 | 0 | E-301-RPP-DC-015
[14 empty] | E-317-HVDC-182 | 269.3 | 269.6 | 5.6 | E-301-RPP-DC-017
[14 empty] | E-317-HVDC-192 | 269.8 | 269.7 | 6.8 | E-301-RPP-DC-019
| E-317-TR-202 | 正常 | 42.0 | 530.3 |  |  | 自投自复 | [6 empty] | E-317-HVDC-202 | 270.5 | 270.7 | 79.6 | E-301-RPP-DC-002 | [11 empty] | 北侧
[14 empty] | E-317-HVDC-212 | 270.3 | 270.4 | 79.0 | E-301-RPP-DC-004
[14 empty] | E-317-HVDC-222 | 270.2 | 270.3 | 78.0 | E-301-RPP-DC-006
[14 empty] | E-317-HVDC-232 | 270.0 | 270.7 | 78.0 | E-301-RPP-DC-008
[14 empty] | E-317-HVDC-242 | 269.6 | 269.6 | 84.9 | E-301-RPP-DC-010
[14 empty] | E-317-HVDC-252 | 269.7 | 269.9 | 87.7 | E-301-RPP-DC-012
[14 empty] | E-317-HVDC-262 | 269.8 | 269.9 | 0 | E-301-RPP-DC-014
[14 empty] | E-317-HVDC-272 | 269.7 | 269.8 | 0 | E-301-RPP-DC-016
[14 empty] | E-317-HVDC-282 | 271.0 | 270.8 | 5.8 | E-301-RPP-DC-018
[14 empty] | E-317-HVDC-292 | 270.8 | 271.1 | 5.6 | E-301-RPP-DC-020
M5 | E-445-TR-101 | 正常 | 42.0 | 29.0 |  |  | 自投自复 | E-445-UPS-101 |  |  | 正常 | 273.1 | 221.2 | E-445-HVDC-102 | 270.2 | 270.2 | 0 | E-402-RPP-DC-001 |  |  |  | 402 |  |  | 170 | 0 |  | 6 | 14 | 南侧
[14 empty] | E-445-HVDC-112 | 270.3 | 271.7 | 0 | E-402-RPP-DC-003
[14 empty] | E-445-HVDC-122 | 269.8 | 269.8 | 0 | E-402-RPP-DC-005
[14 empty] | E-445-HVDC-132 | 270.1 | 270.2 | 0 | E-402-RPP-DC-007
[14 empty] | E-445-HVDC-142 | 270.6 | 271.0 | 0 | E-402-RPP-DC-009
[14 empty] | E-445-HVDC-152 | 270.1 | 270.1 | 0 | E-402-RPP-DC-011
[14 empty] | E-445-HVDC-162 | 270.7 | 270.3 | 0 | E-402-RPP-DC-013
[14 empty] | E-445-HVDC-172 | 270.7 | 270.6 | 0 | E-402-RPP-DC-015
[14 empty] | E-445-HVDC-182 | 270.3 | 269.9 | 0 | E-402-RPP-DC-017
[14 empty] | E-445-HVDC-192 | 271.0 | 271.0 | 0 | E-402-RPP-DC-019
| E-445-TR-102 | 正常 | 40.0 | 15.9 |  |  | 自投自复 | [6 empty] | E-445-HVDC-202 | 271.1 | 271.0 | 0 | E-402-RPP-DC-002 | [11 empty] | 北侧
[14 empty] | E-445-HVDC-212 | 270.2 | 270.1 | 0 | E-402-RPP-DC-004
[14 empty] | E-445-HVDC-222 | 269.8 | 270.3 | 0 | E-402-RPP-DC-006
[14 empty] | E-445-HVDC-232 | 270.3 | 270.8 | 0 | E-402-RPP-DC-008
[14 empty] | E-445-HVDC-242 | 270.1 | 270.2 | 0 | E-402-RPP-DC-010
[14 empty] | E-445-HVDC-252 | 269.8 | 270.0 | 0 | E-402-RPP-DC-012 | [11 empty] | 0.18
[14 empty] | E-445-HVDC-262 | 270.7 | 270.3 | 0 | E-402-RPP-DC-014
[14 empty] | E-445-HVDC-272 | 270.1 | 270.2 | 0 | E-402-RPP-DC-016
[14 empty] | E-445-HVDC-282 | 269.7 | 269.8 | 0 | E-402-RPP-DC-018
[14 empty] | E-445-HVDC-292 | 270.4 | 270.7 | 0 | E-402-RPP-DC-020
M6 | E-417-TR-201 | 正常 | 42.0 | 29.8 |  |  | 自投自复 | E-417-UPS-101 |  |  | 正常 | 273.3 | 220.7 | E-417-HVDC-102 | 270.3 | 270.4 | 0 | E-401-RPP-DC-001 |  |  |  | 401 |  |  | 170 | 0 |  | 8 | 12 | 南侧
[14 empty] | E-417-HVDC-112 | 270.5 | 270.5 | 0 | E-401-RPP-DC-003
[14 empty] | E-417-HVDC-122 | 270.6 | 270.1 | 0 | E-401-RPP-DC-005
[14 empty] | E-417-HVDC-132 | 270.3 | 270.3 | 0 | E-401-RPP-DC-007
[14 empty] | E-417-HVDC-142 | 269.4 | 270.2 | 0 | E-401-RPP-DC-009
[14 empty] | E-417-HVDC-152 | 270.5 | 270.5 | 0 | E-401-RPP-DC-011 | [11 empty] | 1.03
[14 empty] | E-417-HVDC-162 | 271.6 | 271.0 | 0 | E-401-RPP-DC-013
[14 empty] | E-417-HVDC-172 | 270.1 | 270.0 | 0 | E-401-RPP-DC-015
[14 empty] | E-417-HVDC-182 | 271.5 | 271.4 | 0 | E-401-RPP-DC-017
[14 empty] | E-417-HVDC-192 | 269.8 | 271.5 | 0 | E-401-RPP-DC-019
| E-417-TR-202 | 正常 | 42.0 | 13.9 |  |  | 自投自复 | [6 empty] | E-417-HVDC-202 | 269.8 | 269.6 | 0 | E-401-RPP-DC-002 | [11 empty] | 北侧
[14 empty] | E-417-HVDC-212 | 271.5 | 271.7 | 0 | E-401-RPP-DC-004
[14 empty] | E-417-HVDC-222 | 269.5 | 269.2 | 0 | E-401-RPP-DC-006
[14 empty] | E-417-HVDC-232 | 270.4 | 270.2 | 0 | E-401-RPP-DC-008
[14 empty] | E-417-HVDC-242 | 270.3 | 270.5 | 0 | E-401-RPP-DC-010
[14 empty] | E-417-HVDC-252 | 270.8 | 270.8 | 0 | E-401-RPP-DC-012 | [11 empty] | 0.94
[14 empty] | E-417-HVDC-262 | 269.5 | 270.2 | 0 | E-401-RPP-DC-014
[14 empty] | E-417-HVDC-272 | 269.8 | 270.0 | 0 | E-401-RPP-DC-016
[14 empty] | E-417-HVDC-282 | 270.8 | 271.1 | 0 | E-401-RPP-DC-018
[14 empty] | E-417-HVDC-292 | 268.9 | 268.9 | 0 | E-401-RPP-DC-020
P1 | E-144-TR-101 | 正常 | 44.0 | 66.6 |  |  | 自投自复 | E-144-UPS-101 | 4.1 |  | 正常 | 272.9 | 221.5
| E-144-TR-102 | 正常 | 44.0 | 56.7 |  |  | 自投自复 | E-144-UPS-201 | 21.8 |  |  | 273.2 | 221.3
P2 | E-120-TR-201 | 正常 | 42.0 | 42.7 |  |  | 自投自复 | E-120-UPS-101 | 20.0 |  | 正常 | 273.1 | 221.2
| E-120-TR-202 | 正常 | 44.0 | 260.4 |  |  | 自投自复 | E-120-UPS-201 | 25.5 |  |  | 273.2 | 221.7
Note on U16: Dell: 工程组态-系统总览-点中燃油系统-测点信息
Note on AD35: 何玲珑: 以水处理厂家药剂处理而定

## 油量附表
仅需修改绿色部分 | 1#油罐 | 2#油罐 | 1#油箱 | 2#油箱 | 3#油箱 | 4#油箱 | 5#油箱 | 6#油箱 | 7#油箱 | 8#油箱 | 9#油箱 | 10#油箱 | 11#油箱 | 12#油箱 | 13#油箱 | 14#油箱 | 总油量
油位cm | 36.11 | 47.21 | 79.76 | 80.65 | 80.27 | 78.83 | 79.23 | 78.95 | 79.46 | 78.25 | 78.23 | 80.08 | 79.28 | 79.3 | 79.38 | 79.48
储油量（L） | 12689.5 | 16615.58 | 801.22 | 807.87 | 803.82 | 790.36 | 799.66 | 791.34 | 795.61 | 783.56 | 784.22 | 802.77 | 806.57 | 794.49 | 801.54 | 795.54
储油量（t）(注：柴油密度取0.86kg/L) | [14 empty] | 0.63 | 0.62
罐储油量参照表：