## 封面
数据中心交接班日志
文件属性
文件版本 |  | V1.0 |  | 责任部门 |  | 运营支撑部
文件主题 |  | 数据中心交接班日志 |  | 生效日期 |  | 2022-03-01
适用范围 |  | 互联运维事业部 |  | 发布范围 |  | 互联运维事业部
文件编号 |  | 21V-FOC-RM-408 |  | 规定审查 |  | 体系中心经理
规定核查 |  | 运营支撑部总经理 |  | 发布签批 |  | 运维事业部总经理
变更记录
变更序号 | 变更内容 |  | 变更前版本号 | 变更后版本号 | 更改人 | 批准人 | 生效日期
1 | 新建 |  |  | V1.0 | 胡安平 | 闫昆 | 2022-03-01

## 交接班日志
EA118机房C栋数据中心交接班日志
日期 | 2026年4月22日 |  |  | 班次 | 夜班
值班人员 | 值班员： | 曹雷 陈思凯 |  | 接班人员 | 值班员： | 任烁炜 吴亚兵
| 长白岗：休息 |  |  |  | 长白岗：朱春华 张文豪 孙婷婷 唐依辉
一、运行信息交接
PUE（实时） | 1.18 | 总负荷（kW） | 10928 | IT总负荷（kW） | 9220.87 | 柴油后备时间（H） | 10.56
室外干球温度（℃） | 11.62 | 室外湿球温度（℃） | 11.75 | 冷源模式 | 西区预冷/东区预冷 | 冷水系统供水温度（℃） | 西区16.69℃/东区16.63℃
市政（自备井)供水压力（Bar） | 2.85 | 蓄水池后备时间（H） | 43.27 | 蓄冷罐后备时间（min） | 西区34.09/东区39.51
冷通道最高温度（℃）/编号 | 24.3℃/C-302 C1-03 | 冷通道最高湿度（%）/编号 | 56.17%/C-201-TH-01 | 冷通道最低温度（℃）/编号 | 21.46℃/C-301 C6-03 | 冷通道最低湿度（%）/编号 | 46.26%/C-301 C4-01
变压器最高负载率/编号 | 40.76%/C-218-TR-201 | UPS最高负载率/编号 | 15.6%/C-245-UPS-101 | UPS蓄电池最短后备时间（min） | 16
二、值班日志
机柜上下电信息
机房总规划机柜数（个） | 99800 | 实际上电机柜数（个） | 97200 | 本班组上电机柜数（个） |  | 本班组下电机柜数（个）
告警信息
当班告警总数（个） | 1 | 未恢复告警数（个） | 1 | 未恢复原因 | 【环境参数异常】温度波动，制冷单元未运行
设备巡检
项目 | 作业时间段 | 巡检结果 |  |  |  |  | 执行人
第一次巡检 |  | 设备运行正常
第二次巡检 |  | 设备运行正常
新事件处理
序号 | 事件等级 | 发生时间 | 描述 |  | 事件处理进展 |  | 跟进人
历史事件跟进
序号 | 事件等级 | 作业时间段 | 描述 |  | 事件处理进展 |  | 跟进人
变更管理
序号 | 变更等级 | 作业时间段 | 描述 |  |  |  | 执行人
演练管理
序号 | 演练类型 | 演练项目 | 演练完成情况 |  |  |  | 执行人
维护管理
序号 | 维护总项 | 维护执行方 | 维护完成情况 |  |  |  | 执行人
1 | EA118机房C楼灭火器月度维护； | 自维 | 已完成 |  |  |  | 高荣
施工管理
序号 | 施工方 | 作业时间段 | 施工项目 | 施工区域 | 施工进展 |  | 随工人
培训管理
序号 | 培训项目 |  | 培训时间段 | 培训方式 | 培训讲师 | 培训参与人
客户服务
序号 | 描述 |  |  |  | 完成情况 |  | 执行人
其他重要工作记录
序号 | 描述 |  |  |  | 完成情况 |  | 执行人
1 | 2#二次泵轮巡至1#二次泵，6#二次泵轮巡至4#二次泵 |  |  |  | 工作已完成，设备运行正常，请知晓 |  | 唐依辉
三、注意事项交接
序号 | 注意事项描述 | [5 empty] | 跟进人
交接确认
工具及物品交接清点 | 交接工具名称 | 存放位置 |  | 数量 | 是否存在损坏 | 其他补充说明 | 清点确认人（接班）
| 值班手机 | C-112值班室 |  | 1 | 否 | 无 | 任烁炜
| 对讲机 | C-112值班室 |  | 8 | 否 | 无 | 任烁炜
| 钥匙 | C-112值班室钥匙箱 |  | 4 | 否 | 无 | 任烁炜
| 应急工具 | C-112值班室应急工具柜 |  | 200 | 否 | 无 | 任烁炜
双方班组签字确认清楚知道以上信息 |  | 交班值班长签字 |  |  | 接班值班长签字
审核人：