## 封面
数据中心交接班日志
文件属性
文件版本 |  | V1.0 |  | 责任部门 |  | 运营支撑部
文件主题 |  | 数据中心交接班日志 |  | 生效日期 |  | 2022-03-01
适用范围 |  | 互联运维事业部 |  | 发布范围 |  | 互联运维事业部
文件编号 |  | 21V-FOC-RM-408 |  | 规定审查 |  | 体系中心经理
规定核查 |  | 运营支撑部总经理 |  | 发布签批 |  | 运维事业部总经理
变更记录
变更序号 | 变更内容 |  | 变更前版本号 | 变更后版本号 | 更改人 | 批准人 | 生效日期
1 | 新建 |  |  | V1.0 | 胡安平 | 闫昆 | 2022-03-01

## 交接班日志
EA118机房D栋数据中心交接班日志
日期 | 2026年4月22日 |  |  | 班次 | 夜班
值班人员 | 值班员： | 虞伟 陆俊材 |  | 接班人员 | 值班员： | 梁煊晨 高子魏
| 长白岗：休息 |  |  |  | 长白岗：彭怀响 陶必亮 赵震兴 石陈宇
一、运行信息交接
PUE（实时） | 1.26 | 总负荷（kW） | 4384 | IT总负荷（kW） | 3476.96 | 柴油后备时间（H） | 18.87
室外干球温度（℃） | 8.81 | 室外湿球温度（℃） | 11.47 | 冷源模式 | 西区预冷/东区预冷 | 冷水系统供水温度（℃） | 西区17.04℃/东区18.02℃
市政（自备井)供水压力（Bar） | 2.78 | 蓄水池后备时间（H） | 113.39 | 蓄冷罐后备时间（min） | 西区76/东区91
冷通道最高温度（℃）/编号 | 24.95℃/D-302-TH-11 | 冷通道最高湿度（%）/编号 | 53.26%/D-201-TH-01 | 冷通道最低温度（℃）/编号 | 21.94℃/D-202-TH-06 | 冷通道最低湿度（%）/编号 | 42.58%/D-402-TH-12
变压器最高负载率/编号 | 26.7%/D-245-TR-101 | UPS最高负载率/编号 | 12.47%/D-120-UPS-201 | UPS蓄电池最短后备时间（min） | 17
二、值班日志
机柜上下电信息
机房总规划机柜数（个） | 988000 | 实际上电机柜数（个） | 539000 | 本班组上电机柜数（个） | / | 本班组下电机柜数（个） | /
告警信息
当班告警总数（个） | 0 | 未恢复告警数（个） | 0 | 未恢复原因 | /
设备巡检
项目 | 作业时间段 | 巡检结果 |  |  |  |  | 执行人
第一次巡检 |  | 设备运行正常
第二次巡检 |  | 设备运行正常
新事件处理
序号 | 事件等级 | 发生时间 | 描述 |  | 事件处理进展 |  | 跟进人
历史事件跟进
序号 | 事件等级 | 作业时间段 | 描述 |  | 事件处理进展 |  | 跟进人
变更管理
序号 | 变更等级 | 作业时间段 | 描述 |  |  |  | 执行人
演练管理
序号 | 演练类型 | 演练项目 | 演练完成情况 |  |  |  | 执行人
1 | 计划性演练 | BA系统故障，全部数据失效 | 已完成 |  |  |  | 虞伟 陆俊材
维护管理
序号 | 维护总项 | 维护执行方 | 维护完成情况 |  |  |  | 执行人
1 | EA118机房D楼灭火器维护 | 自维 | 已完成 |  |  |  | 高荣
施工管理
序号 | 施工方 | 作业时间段 | 施工项目 | 施工区域 | 施工进展 |  | 随工人
培训管理
序号 | 培训项目 |  | 培训时间段 | 培训方式 | 培训讲师 | 培训参与人
客户服务
序号 | 描述 |  |  |  | 完成情况 |  | 执行人
其他重要工作记录
序号 | 描述 |  |  |  | 完成情况 |  | 执行人
1 | 配合检修对D楼精密空调调整；轮巡过程中会触发BMS和BA系统告警 |  |  |  | 工人员已就位，准备工作已完成，请知悉！ |  | 赵震兴
2 | D-127冷站 工程师对D栋1-6#冷机开机测试 |  |  |  | 准备工作已完成，人员已就位，是否可以开始操作？ |  | 赵震兴
三、注意事项交接
序号 | 注意事项描述 | [5 empty] | 跟进人
交接确认
工具及物品交接清点 | 交接工具名称 | 存放位置 |  | 数量 | 是否存在损坏 | 其他补充说明 | 清点确认人（接班）
| 值班手机 | D-112值班室 |  | 1 | 否 | 无 | 梁煊晨
| 对讲机 | D-112值班室 |  | 9 | 否 | 无 | 梁煊晨
| 钥匙 | D-112值班室钥匙箱 |  | 4 | 否 | 无 | 梁煊晨
| 应急工具 | D-112值班室 |  | 1 | 否 | 无 | 梁煊晨
双方班组签字确认清楚知道以上信息 |  | 交班值班长签字 |  |  | 接班值班长签字
审核人：